## 系统设置参数
该产品采用MODBUS(RTU）通信规约，8位数据位，1位起始位，1位停止位. 通信速率可设为1200、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps； 奇偶校验位可设置为无校验、奇校验、偶校验。 IDM30使用MODBUS功能码为： 0x01：读一个结点或多个结点 0x03：读一个字或多个字 0x05：控制一个结点动作或释放 0x06：写一个字 0x10：写一个字或多个字 IDM30严格遵循MODBUS规约，当发送字节间隔超过2.5个字节传输时间就认为是一帧的结束。MODBUS详细介绍请参见相关文档。 注：1) 收发数据的顺序为 先低字后高字，先高字节再低字节。 比如电度的读数举例，供参考： 当前电度值如果是72.0kwh，则输出 02 D0 00 00。 2) 下表中的“量纲”，比如是“kwh/10”，标识单位是Kwh，读出来的读数需要除以10. 3）三相电压表请忽略和电流相关的参数； 三相电流表请忽略和电压相关的参数。
系统设置，基地址0x2000 可用0x03命令读，也可用0x06或者0x10命令修改
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 量程
0x2000 | word | 额定频率 | Hz | 50Hz或60Hz
0x2001 | word | 一次侧额定电压高字(PT1高字) | V | 100-500,000
0x2002 | word | 一次侧额定电压低字(PT1低字)
0x2003 | word | 二次侧额定电压(PT2) | V | 100-400
0x2004 | word | 一次侧额定电流(CT1) | A | 5-10000 (CT2的默认设置为5A)
0x2005 | word | CT接线方式 | － | 0-2 0：3CT 1：2CT 2：1CT
0x2006 | word | PT接线方式 | － | 0-1 0：3LN 1：2LL
0x2007 | word | RS485通讯地址 | - | 当扩展有两路485通讯时，第二路地址是该地址+1.
0x2008 | word | RS485通讯波特率 | BPS | 0-5 0：600 1：1200 2：2400 3：4800 4：9600 5：19200
0x2009 | word | 继电器DO01工作模式 | － | 0-4 0：告警脉冲 1：告警电平 2：遥控脉冲 3：遥控电平 4：脉冲电度
0x200a | word | 继电器DO01脉冲宽度 | 5ms | 1-50
0x200b | word | 继电器DO01脉冲电度选择 |  | 0-5 0：消耗有功电度 1：发出有功电度 2：有功电度 3：消耗无功电度 4：发出无功电度 5：无功电度
0x200c | word | 继电器DO01每脉冲电度量 | Kwh/10 | 1-6,000
0x200d | word | 继电器DO02工作模式 | － | 0-4 0：告警脉冲 1：告警电平 2：遥控脉冲 3：遥控电平 4：脉冲电度
0x200e | word | 继电器DO02脉冲宽度 | 5mS | 1-50
0x200f | word | 继电器DO02脉冲电度选择 |  | 0-5 0：消耗有功电度 1：发出有功电度 2：有功电度 3：消耗无功电度 4：发出无功电度 5：无功电度
0x2010 | word | 继电器DO02每脉冲电度量 | Kwh/10 | 1-6,000
0x2011 | word | 继电器DO03工作模式 | － | 0-4 0：告警脉冲 1：告警电平 2：遥控脉冲 3：遥控电平 4：脉冲电度
0x2012 | word | 继电器DO03脉冲宽度 | 5mS | 1-50
0x2013 | word | 继电器DO03脉冲电度选择 |  | 0-5 0：消耗有功电度 1：发出有功电度 2：有功电度 3：消耗无功电度 4：发出无功电度 5：无功电度
0x2014 | word | 继电器DO03每脉冲电度量 | Kwh/10 | 1-6,000
0x2015 | word | 继电器DO04工作模式 | － | 0-4 0：告警脉冲 1：告警电平 2：遥控脉冲 3：遥控电平 4：脉冲电度
0x2016 | word | 继电器DO04脉冲宽度 | 5ms | 1-50
0x2017 | word | 继电器DO04脉冲电度选择 |  | 0-5 0：消耗有功电度 1：发出有功电度 2：有功电度 3：消耗无功电度 4：发出无功电度 5：无功电度
0x2018 | word | 继电器DO04每脉冲电度量 | Kwh/10 | 1-6,000
0x2019 | word | 背光持续时间 | min | 0-120
0x201a | word | 需量持续时间 | min | 0-30
0x201b | word | 备用 | - | -
0x201c | word | RS485奇偶校验 |  | 0：无校验 1：奇校验 2：偶校验
0x201d | word | DA1输出选项 |  | 0：I1 1：I2 2：I3 3：U1 4：U2 5：U3 6：U12 7：U23 8：U31 9：P 10：PF
0x201e | word | DA1输出20mA对应的关联变量的最大值 |  | 对应二次值
0x201f | word | DA2输出选项 |  | 0：I1 1：I2 2：I3 3：U1 4：U2 5：U3 6：U12 7：U23 8：U31 9：P 10：PF
0x2020 | word | DA2输出20mA对应的关联变量的最大值 | - | 对应二次值
0x2021 | word | 第一区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2022 | word | 第 1 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2023 | word | 第 1 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2024 | word | 第 2 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2025 | word | 第 2 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2026 | word | 第 2 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2027 | word | 第 3 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2028 | word | 第 3 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2029 | word | 第 3 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x202A | word | 第 4 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x202B | word | 第 4 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x202C | word | 第 4 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x202D | word | 第 5 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x202E | word | 第 5 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x202F | word | 第 5 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2030 | word | 第 6 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2031 | word | 第 6 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2032 | word | 第 6 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2033 | word | 第 7 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2034 | word | 第 7 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2035 | word | 第 7 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2036 | word | 第 8 区峰谷类型 |  | 0-1 0：峰 1：谷
0x2037 | word | 第 8 区起始时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2038 | word | 第 8 区结束时间 (尖峰谷平分时电度) |  | 小时(高字节)：0-23 分钟(低字节)：0-59
0x2039 | word | 权限密码 |  | 0-9999

## 模拟量
常用变量，基地址0x0000 可用0x03命令读。 读电压、电流、功率的值建议读取二次值，然后乘以变比。
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 量程
0x0000 | word | UA1电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0001 | word | UB1电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0002 | word | UC1电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0003 | word | UAVG1相平均电压（一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0004 | word | UAB1线电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0005 | word | UBC1线电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0006 | word | UCA1线电压 （一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0007 | word | UAVG1线平均电压（一次侧或称为初级） | 根据PT变比值有关，详见注：＃1。 | 0-50000
0x0008 | word | UA2电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 2000-30000
0x0009 | word | UB2电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 2000-30000
0x000a | word | UC2电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 2000-30000
0x000b | word | UAVG2相平均电压（二次侧或称为次级） | V/100 | 2000-30000
0x000c | word | UAB2线电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 3000-50000
0x000d | word | UBC2线电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 3000-50000
0x000e | word | UCA2线电压 （二次侧或称为次级） | V/100 | 3000-50000
0x000f | word | UAVG2线平均电压（二次侧或称为次级） | V/100 | 3000-50000
0x0010 | word | IA1相电流 （一次侧或称为初级） | 根据CT变比值有关，详见注：＃2。 | 0-8000
0x0011 | word | IB1相电流 （一次侧或称为初级） | 根据CT变比值有关，详见注：＃2。 | 0-8000
0x0012 | word | IC1相电流 （一次侧或称为初级） | 根据CT变比值有关，详见注：＃2。 | 0-8000
0x0013 | word | IAVG1三相电流平均值（一次侧或称为初级） | 根据CT变比值有关，详见注：＃2。 | 0-8000
0x0014 | word | 空 | - | -
0x0015 | word | IA2相电流 （二次侧或称为次级） | A/1000 | 10-6000
0x0016 | word | IB2相电流 （二次侧或称为次级） | A/1000 | 10-6000
0x0017 | word | IC2相电流 （二次侧或称为次级） | A/1000 | 10-6000
0x0018 | word | IAVG2三相电流平均值（二次侧或称为次级） | A/1000 | 10-6000
0x0019 | word | 空 | - | -
0x001a | word | A相有功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x001b | word | B相有功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x001c | word | C相有功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x001d | word | 总有功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x001e | word | A相无功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x001f | word | B相无功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x0020 | word | C相无功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x0021 | word | 总无功功率 （一次或称为初级）+/- | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。 | 有符号数
0x0022 | word | A相视在功率 （一次或称为初级） | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。
0x0023 | word | B相视在功率 （一次或称为初级） | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。
0x0024 | word | C相视在功率 （一次或称为初级） | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。
0x0025 | word | 总视在功率 （一次或称为初级） | 根据CT和PT变比有关，详见注：＃3。
0x0026 | word | A相有功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kW/1000 | 有符号数
0x0027 | word | B相有功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kW/1000 | 有符号数
0x0028 | word | C相有功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kW/1000 | 有符号数
0x0029 | word | 总有功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kW/1000 | 有符号数
0x002a | word | A相无功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kvar/1000 | 有符号数
0x002b | word | B相无功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kvar/1000 | 有符号数
0x002c | word | C相无功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kvar/1000 | 有符号数
0x002d | word | 总无功功率 （二次侧或称为次级）+/- | kvar/1000 | 有符号数
0x002e | word | A相视在功率 （二次侧或称为次级） | kVA/1000 | 0－3000
0x002f | word | B相视在功率 （二次侧或称为次级） | kVA/1000 | 0－3000
0x0030 | word | C相视在功率 （二次侧或称为次级） | kVA/1000 | 0－3000
0x0031 | word | 总视在功率 （二次侧或称为次级） | kVA/1000 | 0－9000
0x0032 | word | A相功率因数 | 0.001 | 0-1000
0x0033 | word | B相功率因数 | 0.001 | 0-1000
0x0034 | word | C相功率因数 | 0.001 | 0-1000
0x0035 | word | 平均功率因数 | 0.001 | 0-1000
word
0x0036 | Dword | imp消耗(或输入)有功电度(一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x0038 | Dword | exp发出(或输出)有功电度(一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x003a | Dword | net净有功电度 (一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x003c | Dword | imp感性(或输入)无功电度(一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x003e | Dword | exp容性(或输出)无功电度(一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x0040 | Dword | net净无功电度 (一次或称为初级)+/- | kWh/10 | < ±1,999,999,999 有符号数
0x0041 | word | 空 | -- | --
0x0042 | word | 有功功率需量 +/- | 参见注：＃3 | 有符号数
0x0043 | word | 无功功率需量 +/- | 参见注：＃3 | 有符号数
0x0044 | word | 视在功率需量 +/- | 参见注：＃3 | 有符号数
word
0x0045 | word | 电压频率 | Hz/100 | 4500-6500
0x0046 | word | 电压不平衡 | % | 0-1000
0x0047 | word | 电流不平衡 | % | 0-1000
0x0048 | word | 空 | - | -
0x0049 | word | 空 | - | -
0x004a | word | 空 | - | -
0x004b | word | 空 | - | -
0x004c | word | A相电压角度 | °/0.1 | 0
0x004d | word | B相电压角度 | °/0.1 | 0-3600
0x004e | word | C相电压角度 | °/0.1 | 0-3600
0x004f | word | 空 | -- | --
0x0050 | word | 空 | - | -
0x0051 | word | 空 | - | -
0x0052 | word | 空 | - | -
0x0053 | word | 空 | - | -
0x0054 | word | 空 | - | -
0x0055 | word | 空 | - | -
0x0056 | word | 空 | - | -
0x0057 | word | 空 | - | -
0x0058 | word | A相电流角度 | °/0.1 | 0-3600
0x0059 | word | B相电流角度 | °/0.1 | 0-3600
0x005a | word | C相电流角度 | °/0.1 | 0-3600
0x005b | word | 空 | -- | --
0x005c | word | 实时时钟-毫秒 | ms | 0-59999
0x005d | word | 高字节-小时 /低字节-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x005e | word | 高字节-月 /低字节-天 | date/month | 1-31/1-12
0x005f | word | 实时时钟-年 | year | 2000-2100
统计值 可用0x03命令读。
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 量程
0x012d | word | UA最大值 | 参见＃1
0x012e | word | UA最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x012f | word | UA最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0130 | word | UA最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0131 | word | UA最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0132 | word | UB最大值 | 参见＃1
0x0133 | word | UB最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0134 | word | UB最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0135 | word | UB最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0136 | word | UB最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0137 | word | UC最大值 | 参见＃1
0x0138 | word | UC最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0139 | word | UC最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x013a | word | UC最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x013b | word | UC最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x013c | word | UAB最大值 | 参见＃1
0x013d | word | UAB最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x013e | word | UAB最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x013f | word | UAB最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0140 | word | UAB最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0141 | word | UBC最大值 | 参见＃1
0x0142 | word | UBC最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0143 | word | UBC最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0144 | word | UBC最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0145 | word | UBC最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0146 | word | UCA最大值 | 参见＃1
0x0147 | word | UCA最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0148 | word | UCA最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0149 | word | UCA最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x014a | word | UCA最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x014b | word | IA最大值 | 参见＃2
0x014c | word | IA最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x014d | word | IA最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x014e | word | IA最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x014f | word | IA最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0150 | word | IB最大值 | 参见＃2
0x0151 | word | IB最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0152 | word | IB最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0153 | word | IB最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0154 | word | IB最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0155 | word | IC最大值 | 参见＃2
0x0156 | word | IC最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0157 | word | IC最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0158 | word | IC最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0159 | word | IC最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x015a | word | P最大值 | 参见＃3
0x015b | word | P最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x015c | word | P最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x015d | word | P最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x015e | word | P最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x015f | word | Q最大值 | 参见＃3
0x0160 | word | Q最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0161 | word | Q最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0162 | word | Q最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0163 | word | Q最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0164 | word | S最大值 | 参见＃3
0x0165 | word | S最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0166 | word | S最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0167 | word | S最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0168 | word | S最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0169 | word | PF功率因数最大值 | 0.001
0x016a | word | PF功率因数最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x016b | word | PF功率因数最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x016c | word | PF功率因数最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x016d | word | PF功率因数最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x016e | word | PDMEND有功需量最大值 | 参见＃3
0x016f | word | PDMEND有功需量最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0170 | word | PDMEND有功需量最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0171 | word | PDMEND有功需量最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0172 | word | PDMEND有功需量最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0173 | word | QDMEND无功需量最大值 | 参见＃3
0x0174 | word | QDMEND无功需量最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0175 | word | QDMEND无功需量最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0176 | word | QDMEND无功需量最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0177 | word | QDMEND无功需量最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0178 | word | QDMEND视在需量最大值 | 参见＃3
0x0179 | word | QDMEND视在需量最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x017a | word | QDMEND视在需量最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x017b | word | QDMEND视在需量最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x017c | word | QDMEND视在需量最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x017d | word | F频率最大值 | Hz/100
0x017e | word | F频率最大值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x017f | word | F频率最大值时间- 高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0180 | word | F频率最大值时间- 高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0181 | word | F频率最大值时间-年 | year | 2000-2100
0x0182 | word | UA最小值 | 参见＃1
0x0183 | word | UA最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0184 | word | UA最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0185 | word | UA最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0186 | word | UA最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x0187 | word | UB最小值 | 参见＃1
0x0188 | word | UB最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0189 | word | UB最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x018a | word | UB最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x018b | word | UB最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x018c | word | UC最小值 | 参见＃1
0x018d | word | UC最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x018e | word | UC最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x018f | word | UC最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0190 | word | UC最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x0191 | word | UAB最小值 | 参见＃1
0x0192 | word | UAB最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0193 | word | UAB最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0194 | word | UAB最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x0195 | word | UAB最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x0196 | word | UBC最小值 | 参见＃1
0x0197 | word | UBC最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x0198 | word | UBC最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x0199 | word | UBC最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x019a | word | UBC最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x019b | word | UCA最小值 | 参见＃1
0x019c | word | UCA最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x019d | word | UCA最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x019e | word | UCA最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x019f | word | UCA最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01a0 | word | IA最小值 | 参见＃2
0x01a1 | word | IA最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01a2 | word | IA最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01a3 | word | IA最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01a4 | word | IA最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01a5 | word | IB最小值 | 参见＃2
0x01a6 | word | IB最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01a7 | word | IB最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01a8 | word | IB最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01a9 | word | IB最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01aa | word | IC最小值 | 参见＃2
0x01ab | word | IC最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01ac | word | IC最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01ad | word | IC最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01ae | word | IC最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01af | word | P最小值 | 参见＃3
0x01b0 | word | P最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01b1 | word | P最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01b2 | word | P最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01b3 | word | P最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01b4 | word | Q最小值 | 参见＃3
0x01b5 | word | Q最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01b6 | word | Q最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01b7 | word | Q最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01b8 | word | Q最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01b9 | word | S最小值 | 参见＃3
0x01ba | word | S最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01bb | word | S最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01bc | word | S最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01bd | word | S最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01be | word | PF功率因数最小值 | 0.001
0x01bf | word | PF功率因数最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01c0 | word | PF功率因数最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01c1 | word | PF功率因数最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01c2 | word | PF功率因数最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01c3 | word | PDMEND有功需量最小值 | 参见＃3
0x01c4 | word | PDMEND有功需量最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01c5 | word | PDMEND有功需量最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01c6 | word | PDMEND有功需量最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01c7 | word | PDMEND有功需量最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01c8 | word | QDMEND无功需量最小值 | 参见＃3
0x01c9 | word | QDMEND无功需量最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01ca | word | QDMEND无功需量最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01cb | word | QDMEND无功需量最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01cc | word | QDMEND无功需量最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01cd | word | SDMEND视在需量最小值 | 参见＃3
0x01ce | word | SDMEND视在需量最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01cf | word | SDMEND视在需量最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01d0 | word | SDMEND视在需量最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01d1 | word | SDMEND视在需量最小值时间-年 | year | 2000-2100
0x01d2 | word | F频率最小值 | Hz/100
0x01d3 | word | F频率最小值时间-毫秒 | ms | 0-59999
0x01d4 | word | F频率最小值时间-高-小时/低-分 | min/hour | 0-59/0-23
0x01d5 | word | F频率最小值时间-高-月/低-天 | date/month | 1-31/1-12
0x01d6 | word | F频率最小值时间-年 | year | 2000-2100
分时电度 可用0x03命令读。
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 量程
0x02aa | Dword | J尖有功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02ac | Dword | F峰有功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02ae | Dword | C谷有功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02b0 | Dword | P有功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02b2 | Dword | J尖无功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02b4 | Dword | F峰无功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02b6 | Dword | C谷无功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02b8 | Dword | P平无功电度（初级）+/- | kWh/10 | < ±999,999,999 有符号数
0x02ba | word | 高字节-‘U’ /低字节 ‘ ’ | 版本信息 U 6.7 | --
0x02bb | word | 高字节-‘7’ /低字节 ‘6’ |  | --
0x02bc | word | 高字节-‘无效’/低字节 ‘\0’ |  | --
注： #1 |  |  | 量纲
PT1< 300V：V/100 PT1< 3kV：V/10 PT1< 30kV：kV/1000 PT1<300kV：kV/100 PT1<800kV：kV/10
注： #2 |  |  | 量纲
CT1< 8A： A/1000 CT1< 80A： A/100 CT1< 800A：A/10 CT1< 10kA：A
注： #3 |  |  | 量纲
PT*CT< 6：kW/1000 kvar/1000 kVA/1000 PT*CT< 60： kW/100 kvar/100 kVA/100 PT*CT< 600：KW/10 kvar/10 kVA/10 PT*CT< 6k：MW Mvar MVA PT*CT< 60k：MW/100 Mvar/100 MVA/100 PT*CT<600k：MW/10 Mvar/10 MVA/10

## 开入开出
开入开出，基地址0x0000 开关量输入用0x01命令读，继电器和复归用0x05命令控制。 只有继电器设置为控制模式，用0x05命令才有意义；复归用来复归继电器告警输出。 注：装置无开入开出硬件支持的请忽略此部分。
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 说明
0x0000 | word | 开入1 |  | FFFF：闭合 0000：断开
0x0010 | word | 开入2
0x0020 | word | 开入3
0x0030 | word | 开入4
0x0040 | word | 继电器1 |  | FF00：动作 0000：释放
0x0050 | word | 继电器2
0x0060 | word | 继电器3
0x0070 | word | 继电器4
0x0080 | word | 复归
当继电器设置为告警脉冲或告警电平时，可以选择不同的不等式。 可用0x03命令读，也可用0x06或者0x10命令修改。 （如果用到以下越限告警功能，设置继电器可以用调试软件。）
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 备注
0x2200 | word | 不等式使能 0x01：不等式1使能 0x02：不等式2使能 0x04：不等式3使能 0x08：不等式4使能 0x10：不等式5使能 0x20：不等式6使能 0x40：不等式7使能 0x80：不等式8使能 | － | 8个不等式可以同时使能
0x2201 | word | 不等式选择: 0：> ; 1：< |  | 低8位代表8个不等式的>或<
0x2202 | word | 不等式一变量 |  | 参见＃6
0x2203 | word | 不等式二变量 |  | 参见＃6
0x2204 | word | 不等式三变量 |  | 参见＃6
0x2205 | word | 不等式四变量 |  | 参见＃6
0x2206 | word | 不等式五变量 |  | 参见＃6
0x2207 | word | 不等式六变量 |  | 参见＃6
0x2208 | word | 不等式七变量 |  | 参见＃6
0x2209 | word | 不等式八变量 |  | 参见＃6
0x220a | word | 不等式一比较门限 |  | 参见＃7
0x220b | word | 不等式二比较门限 |  | 参见＃7
0x220c | word | 不等式三比较门限 |  | 参见＃7
0x220d | word | 不等式四比较门限 |  | 参见＃7
0x220e | word | 不等式五比较门限 |  | 参见＃7
0x220f | word | 不等式六比较门限 |  | 参见＃7
0x2210 | word | 不等式七比较门限 |  | 参见＃7
0x2211 | word | 不等式八比较门限 |  | 参见＃7
0x2212 | word | 不等式一比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2213 | word | 不等式二比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2214 | word | 不等式三比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2215 | word | 不等式四比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2216 | word | 不等式五比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2217 | word | 不等式六比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2218 | word | 不等式七比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x2219 | word | 不等式八比较时限 | 5ms | 0-0xffff
0x221a | word | 不等式输出 |  | 参见 ＃8
注 #6： |  | 不等式变量对应地址：
0x3350：A相电压(次级）V/100
0X3352：B相电压(次级）V/100
0x3354：C相电压(次级) V/100
0x3356：相平均电压(次级) V/100
0x3358：AB线电压(次级) V/100
0x335a：BC线电压(次级) V/100
0x335c：CA线电压(次级) V/100
0x335e：线平均电压(次级) V/100
0x336a：A相电流（次级) A/1000
0x336c：B相电流（次级) A/1000
0x336e：C相电流（次级) A/1000
0x3370：相平均电流(次级)A/1000
0x338c：A相有功(次级) kW/1000
0x338e：B相有功(次级) kW/1000
0x3390：C相有功(次级) kW/1000
0x3392：有功功率(次级) kW/1000
0x3394：A相无功(次级)kvar/1000
0x3396：B相无功(次级)kvar/1000
0x3398：C相无功(次级)kvar/1000
0x339a：无功(次级) kvar/1000
0x339c：A相视在(次级) kVA/1000
0x339e：B相视在(次级) kVA/1000
0x33a0：C相视在(次级) kVA/1000
0x33a2：视在功率(次级)kVA/1000
0x33a4：A相功率因数 %/10
0x33a6：B相功率因数 %/10
0x33a8：C相功率因数 %/10
0x33aa：功率因数 %/10
0x33cc：电压不平衡 %
0x33ce：电流不平衡 %
0x33c4：有功需量 kW/1000
0x33c6：无功需量 kvar/1000
0x33c8：视在需量 kVA/1000
0x33ca：频率 Hz/100
0x3500：PT100_C1 Ω/10
注 #7：
比较门限：不等式变量不同，放大的比例系数和量纲不同。如变量选择F，则5000代表50.00HZ
注 #8：每两位对应一个输出继电器，
| 继电器1 | 继电器2 | 继电器3 | 继电器4
不等式一 | 0x00 | 0x01 | 0x02 | 0x03
不等式二 | 0x00 | 0x04 | 0x08 | 0x0c
不等式三 | 0x00 | 0x10 | 0x20 | 0x30
不等式四 | 0x00 | 0x40 | 0x80 | 0xc0
不等式五 | 0x00 | 0x100 | 0x200 | 0x300
不等式六 | 0x00 | 0x400 | 0x800 | 0xc00
不等式七 | 0x00 | 0x1000 | 0x2000 | 0x3000
不等式八 | 0x00 | 0x4000 | 0x8000 | 0xc000

## PT100阻值
PT100阻值、温度值、4~20mA输入，基地址0x3000 可用0x03命令读。 注：装置无相关扩展模块硬件支持的请忽略此部分。
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 说明
0x3000 | word | PT100第一路阻值 | Ω/10
0x3001 | word | PT100第二路阻值 | Ω/10
0x3002 | word | PT100第三路阻值 | Ω/10
0x3003 | word | PT100第一路温度值 | °C/10 | 有符号数
0x3004 | word | PT100第二路温度值 | °C/10 | 有符号数
0x3005 | word | PT100第三路温度值 | °C/10 | 有符号数
0x3006 | word | 4~20mA输入电流值 | mA/100

## 通道系数
通道系数设置，基地址0x2100 可用0x03命令读，或0x06或0x10命令写
地址 | 数据类型 | 名称 | 量纲 | 量程
0x2100 | word | UA通道系数 | —— | 4000-6000
0x2101 | word | UB通道系数 | —— | 4000-6000
0x2102 | word | UC通道系数 | —— | 4000-6000
0x2103 | word | IA小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2104 | word | IB小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2105 | word | IC小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2106 | word | IA大量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2107 | word | IB大量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2108 | word | IC大量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x2109 | word | IA微小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x210a | word | IB微小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x210b | word | IC微小量程通道系数 | —— | 4000-6000
0x210c | word | DA1通道系数(4mA) | —— | 600-750
0x210d | word | DA2通道系数(18mA) | —— | 3300-3500
0x210e | word | DB1通道系数(4mA) | —— | 600-750
0x210f | word | DB2通道系数(18mA) | —— | 3300-3500
0x2110 | word | PT100_1_A系数 | ——
0x2111 | word | PT100_1_B系数 | ——
0x2112 | word | PT100_2_A系数 | ——
0x2113 | word | PT100_2_B系数 | ——
0x2114 | word | PT100_3_A系数 | ——
0x2115 | word | PT100_3_B系数 | ——
0x2116 | word | IN420MA_A系数 | ——
0x2117 | word | IN420MA_B系数 | ——
0x2118 | word | 备用
0x2119 | word | 备用
0x211A | word | 备用
0x211B | word | 备用
0x211C | word | 备用
0x211D | word | 备用
0x211E | word | 备用
0x211F | word | 备用
0x2120 | word | PT100_1_A路校准系数
0x2121 | word | PT100_1_B路校准系数
0x2122 | word | PT100_2_A路校准系数
0x2123 | word | PT100_2_B路校准系数
0x2124 | word | PT100_3_A路校准系数
0x2125 | word | PT100_3_B路校准系数
0x2126 | word | IN420MA_A路校准系数
0x2127 | word | IN420MA_B路校准系数